|  |  |  | Chambre d'Hôtel Eco-Innovante REALISATION ELECTRICITE Habitat Tertiaire |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité 8 Partie 1 : Installation Eco compteur |  |  |  |  |  |  |
| Nom/Prénom : |  |  |  |  | Classe : |  |
| Date : |  |  |  |  | Groupe : |  |
| Lieu : | Zone réalisation habitat / tertiaire |  |  |  | Durée : | 4H00 |
| OBSERVATION | CORRIGE |  |  |  |  |  |
| EVALUATION (cocher les compétences qui seront plus spécifiquement évaluées) | Compétences; A; NE; ▁; ▃; ▆; ▉. C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte Les informations nécessaires sont recueillies Les contraintes techniques et d'exécution sont repérées. C2 : Organiser l’opération dans son contexte Répartir les tâches en fonctions des habilitations, des certifications des équipier et du planning des autres intervenants Vérifier et compléter si besoin la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations. C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art Les activités de l'équipe sont gérées. C6 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation Les paramétrages guidés sont réalisés conformément aux prescriptions. C5 : Valider le fonctionnement de l’installation L'installation est mise en fonctionnement conformément aux prescriptions. C13 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération Les contraintes techniques d'utilisation et de performances énergétiques de l'installation sont expliquées. |
| Note |  |  |  |  |  |  |

Mise en situation

Le gérant de l'hôtel veut sensibiliser ses clients sur l'impact énergétique (électricité, eau et gaz) de leur séjour. Dans ce but, il désire mettre en place un système de comptage de l'énergie qui pourrait indiquer la consommation en temps réel pour une chambre.

Il fait appel à l'entreprise TOUTELEC pour trouver et installer une solution qui permettra de surveiller les consommations électriques, d'eau et de gaz sans perturber le fonctionnement de l'hôtel.

Pour répondre à cette demande, la société lui propose d'intégrer un Eco compteur LEGRAND pour surveiller les départs Eclairage, Chauffage et Prises de courant ainsi qu'obtenir un retour d'information des compteurs d'eau et de gaz (entrées impulsionnelles).

A partir de ces informations et des dossiers mis à votre disposition, on vous demande:

- de procéder à la préparation du chantier à travers une analyse des documents.

- de compléter les documents de préparation du chantier.

- de répartir les rôles entre les différents opérateurs

- de mettre en place l'éco compteur

- de raccorder l'éco compteur

- de placer les tores de mesure pour surveiller les départs éclairage, prises de courant et chauffage

- de programmer l'éco compteur

- d’expliquer au client le fonctionnement de l’installation.

Partie A : préparation

Etape 1.1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte

- A partir de la notice de l'écocompteur fournie dans le DTR de l'activité 8.

Compléter le schéma de raccordement du compteur pour faciliter votre travail sur le chantier.

- La mise en place des transformateurs d'intensité nécessite de respecter le sens de passage du courant dans le conducteur. A l'aide du DTR de l'activité 8, déterminer dans quel sens vous installerez les transformateurs d'intensité ouverts fournis. Cocher la case sous la solution retenue.

| ☑ |  |
| --- | --- |

Etape 1.2 : organiser l’opération dans son contexte

- Compléter le tableau suivant en précisant le titre d'habilitation et le nom de l'opérateur qui endossera le rôle. (Si travail à 2 : 1 chargé d'intervention + 1 exécutant ; si travail à 3 : prof chargé de travaux et de consignation et 3 exécutants.)

| Fonction | Nom | Niveau d'habilitation |
| --- | --- | --- |
| Consignation | Prof si 3 élèves | BC |
| Chargé de travaux | Prof si 3 élèves | B2 ou B2V |
| Exécutant(s) | Elève 2 Elève 3 Elève 1 si 3 élèves | B1 ou B1V |
| Chargé d'intervention | Elève 1 si 2 élèves | BR |

Avant de vous rendre sur le chantier, vous devez établir votre bon de commande magasin, en annexe 1, en vous aidant du DTR de l'activité 8 Partie 1.

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

Partie b : realisation

Etape 2 : Réaliser une installation de manière éco-responsable

|  | FAIRE CONSIGNER L'INSTALLATION PAR LE PROFESSEUR |  |
| --- | --- | --- |

Mettre en place le disjoncteur noté "nouveau départ" et l'écocompteur en respectant le plan d'implantation donné dans le DTR de l'activité 8.

Mettre en place les transformateurs de courant en aval des protections des circuits concernés. (éclairage, prises de courant, chauffage)

Raccorder les transformateurs de courant à l'écocompteur.

Raccorder le simulateur de compteur à l'écocompteur

Raccorder l'écocompteur au disjoncteur ajouté précédemment

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

Partie C : MISE EN SERVICE

Etape 3.1 : Régler, paramétrer les matériels de l’installation

|  | FAIRE DECONSIGNER L'INSTALLATION PAR LE PROFESSEUR |  |
| --- | --- | --- |

- Pour faciliter la lecture des différentes mesures, vous allez devoir renommer les circuits de comptage en respectant le tableau suivant. Aidez-vous de la notice de l'écocompteur fournie dans le DTR de l'activité 8.

| Entrée compteur | Nom circuit | Validation Prof |
| --- | --- | --- |
| C1 | Eclairage (Lampes) | ☑ |
| C2 | Prise de courant (PC) | ☑ |
| C3 | Chauffage | ☑ |
| CI1 | Gaz | ☑ |
| CI2 | Eau | ☑ |

|  | Faire vérifier votre travail par le professeur |  |
| --- | --- | --- |

Etape 3.2 : Valider le fonctionnement de l’installation

- Vous allez vérifier que le compteur indique des mesures conformes aux puissances des appareils en fonctionnement. Compléter le tableau suivant en relevant la puissance des appareils de chaque circuit puis en lisant les mesures affichées sur l’écocompteur après les avoir mis en fonctionnement.

| Circuit | Valeur relevée sur appareil(s) | Mesure sur compteur |
| --- | --- | --- |
| C1 : Eclairage | 5x3=15W | 15W |
| C2 : Prise de courant | En fonction de l'appareil branché |  |
| C3 : Chauffage | 1000W | 1035W |

Partie D : LIVRAISON DE l'installation

Etape 4 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération

- Procédez aux essais en présence du client (votre professeur) et expliquez lui le fonctionnement de l'installation en procédant à une démonstration. Proposez une amélioration.

Pouvoir relever les consommations à distance sur une tablette, un ordinateur ou un smartphone.

Annexe 1 :Bon de commande magasin

Cocher le matériel nécessaire au chantier et préciser la quantité commandée.

| Matériel Electrique |  | Référence |  | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emetteurs Radio |  |  |  |  |
| Eltako | Bouton poussoir plat radio sans fil ni piles à bascule simple. | F4T65-WG |  |  |
| Eltako | Bascule double avec gravure flèches pour volet roulant | DW-F4T65+2P |  |  |
| Eltako | Bascule avec gravure flèches de montée et descente | W-F4T65+2P |  |  |
| Eltako | Contact de fenêtre ou de porte blanc pur | FKT-RW |  |  |
| Eltako | Commutateur à commande par carte | FKF65-WG |  |  |
| Détecteurs radio |  |  |  |  |
| Eltako | Détecteur de fumée radio | FRW-WS |  |  |
| Eltako | Détecteur radio de mouvement et de luminosité | FBH63AP-WS |  |  |
| Eltako | Sonde radio de luminosité extérieur | FAH60 |  |  |
| Eltako | Thermostat Radio | FTR78S-WG |  |  |
| Comptage |  |  |  |  |
| Legrand | Ecocompteur | 4 120 00 |  | 1 |
| Legrand | Transformateur de courant ouvert 90A | 4 120 02 |  | 3 |
| Legrand | Transformateur de courant fermé 60A | 4 120 03 |  |  |
| Conducteurs et câbles |  |  |  |  |
| Nexans | H07 V-U1x1,5mm² Rouge | 10128285 |  | 1m |
| Nexans | H07 V-U1x1,5mm² Bleu | 10128284 |  | 1m |
| Nexans | H07 V-U1G1,5mm² Vert/Jaune | 10128213 |  |  |
| Nexans | H07 V-U1x2,5mm² Rouge | 10128289 |  |  |
| Nexans | H07 V-U1x2,5mm² Bleu | 10128288 |  |  |
| Nexans | H07 V-U1G2,5mm² Vert/Jaune | 10128287 |  |  |
| Legrand | Peigne de connexion | 4 049 26 |  | 2 |
| Contrôleur domotique |  |  |  |  |
| Eedomus | Contrôleur domotique Eedomus+ | Eedomus+ |  |  |
| Enocean | Dongle Enocean pour contrôleur domotique | USB300 |  |  |

| Outillage |  | Qté | Outillage |  | Qté |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Outils |  |  | Fixations |  |  |
| Tournevis Plat 3.5 |  | 1 | Scotch double face |  |  |
| Tournevis Plat 4 |  |  | Chevilles plastiques et vis |  |  |
| Tournevis Plat 5.5 |  |  | Bornes WAGO |  |  |
| Tournevis cruciforme PH1 |  |  | 2 trous |  |  |
| Tournevis cruciforme PH2 |  |  | 3 trous |  |  |
| Pince coupante |  | 1 | 4 trous |  |  |
| Pince à dénuder |  | 1 | 5 trous |  |  |

Chantier : Chambre d'hôtel Eco innovante

Nom et Signature du demandeur:

CORRIGE